## CR3-1
Elbow, Smooth Radius, Without Vanes
Cp Values
r/W | H/W
| 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
0.5 | 1.53 | 1.38 | 1.29 | 1.18 | 1.06 | 1 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.18
0.75 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.44
1 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21
1.5 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
2 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15
Angle Factor K
θ | 0 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180
K | 0 | 0.31 | 0.45 | 0.6 | 0.78 | 0.9 | 1 | 1.13 | 1.2 | 1.28 | 1.4

## CR3-3
Elbow, Smooth Radius, One Splitter Vane
Cp Values
r /W | H/W
| 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0.55 | 0.52 | 0.4 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.66 |  | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.01 | 1.09
0.6 | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.35 |  | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.52
0.65 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 |  | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
0.7 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |  | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21
0.75 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15
0.8 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
0.85 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
0.9 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
0.95 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06
1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Angle Factor K
θ | 0 | 30 | 45 | 60 | 90
K | 0 | 0.45 | 0.6 | 0.78 | 1
Curve Ratio CR
r /W | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
CR | 0.218 | 0.302 | 0.361 | 0.408 | 0.447 | 0.48 | 0.509 | 0.535 | 0.557 | 0.577
Throat Radius/Width Ratio (R/W)
r /W | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
R/W | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5

## CR3-6
Elbow, Mitered
Co Values
θ | H/W
| 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05
30 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11
45 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24
60 | 0.6 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38
75 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57
90 | 1.3 | 1.27 | 1.23 | 1.18 | 1.13 | 1.07 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.83

## CR3-9
Elbow, Mitered, 90 Degree, Single-Thickness Vanes (38 mm Vane Spacing)
Co
0.11

## CR3-12
Elbow, Mitered, 90 Degree, Single-Thickness Vanes (83 mm Vane Spacing)
Co
0.33

## CR3-15
Elbow, Mitered, 90 Degree, Double-Thickness Vanes (54 mm Vane Spacing)
Co
0.25

## CR3-16
Elbow, Mitered, 90 Degree, Double-Thickness Vanes (83 mm Vane Spacing)
Co
0.41

## CR3-17
Elbow, Z-Shaped
Cp Values
H/W | L/W
| 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 100
0.25 | 0 | 0.68 | 0.99 | 1.77 | 2.89 | 3.97 | 4.41 | 4.6 | 4.64 | 4.6 | 3.39 | 3.03 | 2.7 | 2.53
0.5 | 0 | 0.66 | 0.96 | 1.72 | 2.81 | 3.86 | 4.29 | 4.47 | 4.52 | 4.47 | 3.3 | 2.94 | 2.62 | 2.46
0.75 | 0 | 0.64 | 0.94 | 1.67 | 2.74 | 3.75 | 4.17 | 4.35 | 4.39 | 4.35 | 3.2 | 2.86 | 2.55 | 2.39
1 | 0 | 0.62 | 0.9 | 1.61 | 2.63 | 3.61 | 4.01 | 4.18 | 4.22 | 4.18 | 3.08 | 2.75 | 2.45 | 2.3
1.5 | 0 | 0.59 | 0.86 | 1.53 | 2.5 | 3.43 | 3.81 | 3.97 | 4.01 | 3.97 | 2.93 | 2.61 | 2.33 | 2.19
2 | 0 | 0.56 | 0.81 | 1.45 | 2.37 | 3.25 | 3.61 | 3.76 | 3.8 | 3.76 | 2.77 | 2.48 | 2.21 | 2.07
3 | 0 | 0.51 | 0.75 | 1.34 | 2.18 | 3 | 3.33 | 3.47 | 3.5 | 3.47 | 2.56 | 2.28 | 2.03 | 1.91
4 | 0 | 0.48 | 0.7 | 1.26 | 2.05 | 2.82 | 3.13 | 3.26 | 3.29 | 3.26 | 2.4 | 2.15 | 1.91 | 1.79
6 | 0 | 0.45 | 0.65 | 1.16 | 1.89 | 2.6 | 2.89 | 3.01 | 3.04 | 3.01 | 2.22 | 1.98 | 1.76 | 1.66
8 | 0 | 0.43 | 0.63 | 1.13 | 1.84 | 2.53 | 2.81 | 2.93 | 2.95 | 2.93 | 2.16 | 1.93 | 1.72 | 1.61
Reynolds Number Correction Factor Kr
Re/1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 500
Kr | 1.4 | 1.26 | 1.19 | 1.14 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1 | 1

## CR6-1
Screen (Only)
Co Values
A1/Ao | n
| 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9
0.2 | 155 | 102.5 | 75 | 55 | 41.25 | 31.5 | 24.25 | 18.75 | 14.5 | 11 | 8 | 3.5 | 0
0.3 | 68.89 | 45.56 | 33.33 | 24.44 | 18.33 | 14 | 10.78 | 8.33 | 6.44 | 4.89 | 3.56 | 1.56 | 0
0.4 | 38.75 | 25.63 | 18.75 | 13.75 | 10.31 | 7.88 | 6.06 | 4.69 | 3.63 | 2.75 | 2 | 0.88 | 0
0.5 | 24.8 | 16.4 | 12 | 8.8 | 6.6 | 5.04 | 3.88 | 3 | 2.32 | 1.76 | 1.28 | 0.56 | 0
0.6 | 17.22 | 11.39 | 8.33 | 6.11 | 4.58 | 3.5 | 2.69 | 2.08 | 1.61 | 1.22 | 0.89 | 0.39 | 0
0.7 | 12.65 | 8.37 | 6.12 | 4.49 | 3.37 | 2.57 | 1.98 | 1.53 | 1.18 | 0.9 | 0.65 | 0.29 | 0
0.8 | 9.69 | 6.4 | 4.69 | 3.44 | 2.58 | 1.97 | 1.52 | 1.17 | 0.91 | 0.69 | 0.5 | 0.22 | 0
0.9 | 7.65 | 5.06 | 3.7 | 2.72 | 2.04 | 1.56 | 1.2 | 0.93 | 0.72 | 0.54 | 0.4 | 0.17 | 0
1 | 6.2 | 4.1 | 3 | 2.2 | 1.65 | 1.26 | 0.97 | 0.75 | 0.58 | 0.44 | 0.32 | 0.14 | 0
1.2 | 4.31 | 2.85 | 2.08 | 1.53 | 1.15 | 0.88 | 0.67 | 0.52 | 0.4 | 0.31 | 0.22 | 0.1 | 0
1.4 | 3.16 | 2.09 | 1.53 | 1.12 | 0.84 | 0.64 | 0.49 | 0.38 | 0.3 | 0.22 | 0.16 | 0.07 | 0
1.6 | 2.42 | 1.6 | 1.17 | 0.86 | 0.64 | 0.49 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0
1.8 | 1.91 | 1.27 | 0.93 | 0.68 | 0.51 | 0.39 | 0.3 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 0
2 | 1.55 | 1.03 | 0.75 | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0
2.5 | 0.99 | 0.66 | 0.48 | 0.35 | 0.26 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0
3 | 0.69 | 0.46 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0
4 | 0.39 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0
6 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
'

## CR6-4
Obstruction, Smooth Cylinder in Rectangular Duct
Co Values
y/H | Re/1000 | Sm /Ao
|  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2
0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.21 | 0.35 | 0.47
| 0.5 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.28 | 0.38
| 200 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.28 | 0.38
| 300 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.35
| 400 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.25
| 500 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.19
| 600 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.1
| 1000 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11
0.05 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.21 | 0.34 | 0.46
| 0.5 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.37
| 200 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.37
| 300 | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.34
| 400 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.24
| 500 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.18
| 600 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.1
| 1000 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11
0.15 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.19 | 0.31 | 0.42
| 0.5 | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.34
| 200 | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.34
| 300 | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.31
| 400 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.17 | 0.22
| 500 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.17
| 600 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09
| 1000 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.1
0.2 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.18 | 0.29 | 0.4
| 0.5 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.32
| 200 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.32
| 300 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.29
| 400 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.21
| 500 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.16
| 600 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09
| 1000 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09
0.25 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.28 | 0.38
| 0.5 | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.3
| 200 | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.3
| 300 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.2 | 0.28
| 400 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.2
| 500 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.15
| 600 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08
| 1000 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09
0.3 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.35
| 0.5 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.28
| 200 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.28
| 300 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.26
| 400 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.19
| 500 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.14
| 600 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07
| 1000 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08
0.35 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.32
| 0.5 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.25
| 200 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.25
| 300 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.23
| 400 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.17
| 500 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.13
| 600 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07
| 1000 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07
0.4 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.2 | 0.28
| 0.5 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.22
| 200 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.22
| 300 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.2
| 400 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.15
| 500 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11
| 600 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06
| 1000 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06

## CR9-1
Damper, Butterfly
Co Values
H/W | θ
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 90
0.12 | 0.04 | 0.3 | 1.1 | 3 | 8 | 23 | 60 | 100 | 190 | 99999
0.25 | 0.08 | 0.33 | 1.18 | 3.3 | 9 | 26 | 70 | 128 | 210 | 99999
1 | 0.08 | 0.33 | 1.18 | 3.3 | 9 | 26 | 70 | 128 | 210 | 99999
2 | 0.13 | 0.35 | 1.25 | 3.6 | 10 | 29 | 80 | 155 | 230 | 99999

## CR9-3
Damper, Parallel Blades
Co Values
L/R | θ
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0.3 | 0.52 | 0.79 | 1.49 | 2.2 | 4.95 | 8.73 | 14.15 | 32.11 | 122.06
0.4 | 0.52 | 0.84 | 1.56 | 2.25 | 5.03 | 9 | 16 | 37.73 | 156.58
0.5 | 0.52 | 0.88 | 1.62 | 2.35 | 5.11 | 9.52 | 18.88 | 44.79 | 187.85
0.6 | 0.52 | 0.92 | 1.66 | 2.45 | 5.2 | 9.77 | 21.75 | 53.78 | 288.89
0.8 | 0.52 | 0.96 | 1.69 | 2.55 | 5.3 | 10.03 | 22.8 | 65.46 | 295.22
1 | 0.52 | 1 | 1.76 | 2.66 | 5.4 | 10.53 | 23.84 | 73.23 | 361
1.5 | 0.52 | 1.08 | 1.83 | 2.78 | 5.44 | 11.21 | 27.56 | 97.41 | 495.31

## CR9-4
Damper, Opposed Blades
Co Values
L/R | θ
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
0.3 | 0.52 | 0.79 | 1.91 | 3.77 | 8.55 | 19.46 | 70.12 | 295.21 | 807.23
0.4 | 0.52 | 0.85 | 2.07 | 4.61 | 10.42 | 26.73 | 92.9 | 346.25 | 926.34
0.5 | 0.52 | 0.93 | 2.25 | 5.44 | 12.29 | 33.99 | 118.91 | 393.36 | 1045.44
0.6 | 0.52 | 1 | 2.46 | 5.99 | 14.15 | 41.26 | 143.69 | 440.25 | 1163.09
0.8 | 0.52 | 1.08 | 2.66 | 6.96 | 18.18 | 56.47 | 193.92 | 520.27 | 1324.85
1 | 0.52 | 1.17 | 2.91 | 7.31 | 20.25 | 71.68 | 245.45 | 576 | 1521
1.5 | 0.52 | 1.38 | 3.16 | 9.51 | 27.56 | 107.41 | 361 | 717.05 | 1804.4

## CR9-6
Fire Damper, Curtain Type, Type B
Co
0.19

## ER2-1
Bellmouth, Plenum to Round, Exhaust/Return Systems
Co Values
Ao/A1 | r/D1
| 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 10
1.5 | 0.22 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01
2 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2.5 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
3 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
4 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ER3-1
Elbow, 90 Degree, Variable Inlet/Outlet Areas, Exhaust/Return Systems
Co Values
H/Wo | W1/Wo
| 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2
0.25 | 1.76 | 1.43 | 1.24 | 1.14 | 1.09 | 1.06 | 1.06
1 | 1.7 | 1.36 | 1.15 | 1.02 | 0.95 | 0.9 | 0.84
4 | 1.46 | 1.1 | 0.9 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.66
100 | 1.5 | 1.04 | 0.79 | 0.69 | 0.63 | 0.6 | 0.55

## ER4-1
Transition, Rectangular, Two Sides Parallel, Symmetrical, Exhaust/Return Systems
Co Values
Ao/A1 | θ
| 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
0.06 | 0.26 | 0.27 | 0.4 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98
0.1 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.53 | 0.69 | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91
0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.42 | 0.6 | 0.68 | 0.7 | 0.69 | 0.67 | 0.66
0.5 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.54 | 0.78 | 1.02 | 1.09
4 | 0.81 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.88 | 1.12 | 2.78 | 4.38 | 5.65 | 6.6
6 | 1.82 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.98 | 2.53 | 6.56 | 10.2 | 13 | 15.2
10 | 5.03 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 8.02 | 19.1 | 29.1 | 37.1 | 43.1

## ER4-3
Transition, Round to Rectangular, Supply Air Systems
Co Values
Ao/A1 | θ
| 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.43
0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.42
0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.27 | 0.35 | 0.41
0.5 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.26
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.6 | 0.84 | 1 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.2
4 | 4 | 5.76 | 7.2 | 8.32 | 9.28 | 9.92 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24
10 | 30 | 50 | 53 | 64 | 75 | 84 | 89 | 91 | 91 | 88
16 | 76.8 | 138.24 | 135.68 | 166.4 | 197.12 | 225.28 | 243.2 | 250.88 | 250.88 | 238.08

## ER5-2
Tee, Round Tap to Rectangular Main, Converging
Qb /Qc | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Cb | -12.25 | -1.31 | 0.64 | 0.94 | 1.27 | 1.43 | 1.4 | 1.45 | 1.52 | 1.49
Qs/Qc | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
.Cs | 2.15 | 11.91 | 6.54 | 3.74 | 2.23 | 1.33 | 0.76 | 0.38 | 0.1

## ER5-3
Tee, 45 Degree Entry Branch, Converging
Qb /Qc | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Cb | –18.00 | –3.25 | –0.64 | 0.53 | 0.76 | 0.79 | 0.93 | 0.79 | 0.9 | 0.91
Qs/Qc | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
Cs | 2.15 | 11.91 | 6.54 | 3.74 | 2.23 | 1.33 | 0.76 | 0.38 | 0.1

## ER5-4
Wye, Symmetrical, Dovetail, Qb /Qc = 0.5, Converging
Ab /Ac | 0.5 | 1
Cb | 0.23 | 0.28

## ER7-1
Fan Inlet, Centrifugal, SWSI,90 Degree Smooth Radius Elbow (Square)
Co Values
r/H | L/H
| 0 | 2 | 5 | 10
0.5 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8
0.75 | 2 | 1.2 | 0.67 | 0.67
1 | 1.2 | 0.67 | 0.33 | 0.33
1.5 | 1 | 0.57 | 0.3 | 0.3
2 | 0.8 | 0.47 | 0.26 | 0.26

## SR1-1
Conical Bellmouth/Sudden Contraction, Plenum to Rectangular, Supply Air Systems
Co Values
Ao/A1 | L/Dh | θ
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
0.1 | 0.025 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.43 | 0.46
| 0.05 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.46
| 0.075 | 0.46 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.46
| 0.1 | 0.46 | 0.36 | 0.3 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.46
| 0.15 | 0.46 | 0.34 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.46
| 0.3 | 0.46 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.28 | 0.37 | 0.46
| 0.6 | 0.46 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 0.36 | 0.46
0.2 | 0.025 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42
| 0.05 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.42
| 0.075 | 0.42 | 0.36 | 0.3 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42
| 0.1 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.42
| 0.15 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.42
| 0.3 | 0.42 | 0.28 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.42
| 0.6 | 0.42 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.42
0.4 | 0.025 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34
| 0.05 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.34
| 0.075 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.34
| 0.1 | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.34
| 0.15 | 0.34 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.34
| 0.3 | 0.34 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.34
| 0.6 | 0.34 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.2 | 0.27 | 0.34
0.6 | 0.025 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25
| 0.05 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25
| 0.075 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.25
| 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.25
| 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.25
| 0.3 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.2 | 0.25
| 0.6 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25
0.8 | 0.025 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
| 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15
| 0.075 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.15
| 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.15
| 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15
| 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15
| 0.6 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15
0.9 | 0.025 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
| 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09
| 0.075 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09
| 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09
| 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09
| 0.3 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09
| 0.6 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09

## SR2-1
Abrupt Exit
H/W | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 4 | 5 | 10
Co | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55

## SR2-3
Plain Diffuser (Two Sides Parallel), Free Discharge
Co Values
A1/Ao | Re/1000 | θ
|  | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120
1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 50 | 0.5 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.8 | 0.96 | 1.04 | 1.09 | 1.09
| 100 | 0.48 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.8 | 0.96 | 1.04 | 1.09 | 1.09
| 200 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.63 | 0.74 | 0.93 | 1.02 | 1.08 | 1.08
| 400 | 0.4 | 0.42 | 0.5 | 0.62 | 0.74 | 0.93 | 1.02 | 1.08 | 1.08
| 2000 | 0.4 | 0.42 | 0.5 | 0.62 | 0.74 | 0.93 | 1.02 | 1.08 | 1.08
4 | 50 | 0.34 | 0.38 | 0.48 | 0.63 | 0.76 | 0.91 | 1.03 | 1.07 | 1.07
| 100 | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.59 | 0.72 | 0.88 | 1.02 | 1.07 | 1.07
| 200 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.53 | 0.67 | 0.83 | 0.96 | 1.06 | 1.06
| 400 | 0.22 | 0.27 | 0.39 | 0.53 | 0.67 | 0.83 | 0.96 | 1.06 | 1.06
| 2000 | 0.22 | 0.27 | 0.39 | 0.53 | 0.67 | 0.83 | 0.96 | 1.06 | 1.06
6 | 50 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.56 | 0.7 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.08
| 100 | 0.27 | 0.3 | 0.41 | 0.56 | 0.7 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.08
| 200 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.52 | 0.67 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | 1.06
| 400 | 0.2 | 0.24 | 0.36 | 0.52 | 0.67 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | 1.06
| 2000 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.5 | 0.67 | 0.81 | 0.94 | 1.05 | 1.05

## SR2-5
Pyramidal Diffuser, Free Discharge
Co Values
A1/Ao | Re/1000 | θ
|  | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120
1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 50 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.92 | 1.05 | 1.1 | 1.08 | 1.08
| 100 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.81 | 0.9 | 1.04 | 1.09 | 1.08 | 1.08
| 200 | 0.57 | 0.61 | 0.7 | 0.79 | 0.89 | 1.04 | 1.09 | 1.08 | 1.08
| 400 | 0.5 | 0.56 | 0.64 | 0.76 | 0.88 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.08
| 2000 | 0.5 | 0.56 | 0.64 | 0.76 | 0.88 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.08
4 | 50 | 0.53 | 0.6 | 0.69 | 0.78 | 0.9 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | 1.09
| 100 | 0.49 | 0.55 | 0.66 | 0.78 | 0.9 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | 1.09
| 200 | 0.42 | 0.5 | 0.62 | 0.74 | 0.87 | 1 | 1.06 | 1.08 | 1.08
| 400 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.7 | 0.84 | 0.99 | 1.06 | 1.08 | 1.08
| 2000 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.7 | 0.84 | 0.99 | 1.06 | 1.08 | 1.08
6 | 50 | 0.5 | 0.57 | 0.66 | 0.77 | 0.91 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.08
| 100 | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.76 | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.08
| 200 | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 0.73 | 0.88 | 1 | 1.06 | 1.08 | 1.08
| 400 | 0.34 | 0.44 | 0.56 | 0.73 | 0.86 | 0.98 | 1.06 | 1.08 | 1.08
| 2000 | 0.34 | 0.44 | 0.56 | 0.73 | 0.86 | 0.98 | 1.06 | 1.08 | 1.08
10 | 50 | 0.45 | 0.53 | 0.64 | 0.74 | 0.85 | 0.97 | 1.1 | 1.12 | 1.12
| 100 | 0.4 | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 0.85 | 0.97 | 1.1 | 1.12 | 1.12
| 200 | 0.34 | 0.44 | 0.56 | 0.69 | 0.82 | 0.95 | 1.1 | 1.11 | 1.11
| 400 | 0.28 | 0.4 | 0.55 | 0.67 | 0.8 | 0.93 | 1.09 | 1.11 | 1.11
| 2000 | 0.28 | 0.4 | 0.55 | 0.67 | 0.8 | 0.93 | 1.09 | 1.11 | 1.11

## SR2-6
Pyramidal Diffuser, with Wall
L/Dh | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
Co | 0.49 | 0.4 | 0.3 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14
θ | 26 | 19 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5

## SR3-1
Elbow, 90 Degree, Variable Inlet/Outlet Areas, Supply Air Systems
Co Values
H/W1 | Wo /W1
| 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2
0.25 | 0.63 | 0.92 | 1.24 | 1.64 | 2.14 | 2.71 | 4.24
1 | 0.61 | 0.87 | 1.15 | 1.47 | 1.86 | 2.3 | 3.36
4 | 0.53 | 0.7 | 0.9 | 1.17 | 1.49 | 1.84 | 2.64
100 | 0.54 | 0.67 | 0.79 | 0.99 | 1.23 | 1.54 | 2.2

## SR4-1
Transition, Rectangular, Two Sides Parallel, Symmetrical, Supply Air Systems
Co Values
Ao/A1 | θ
| 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.43
0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.42
0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.27 | 0.35 | 0.41
0.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 0.26 | 0.27
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0.56 | 0.52 | 0.6 | 0.96 | 1.4 | 1.48 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.4
4 | 2.72 | 3.04 | 3.52 | 6.72 | 9.6 | 10.88 | 11.2 | 11.04 | 10.72 | 10.56
10 | 24 | 26 | 36 | 53 | 69 | 82 | 93 | 93 | 92 | 91
16 | 66.56 | 69.12 | 102.4 | 143.36 | 181.76 | 220.16 | 256 | 253.44 | 250.88 | 250.88

## SR4-3
Transition, Round to Rectangular, Supply Air Systems
Co Values
Ao/A1 | θ
| 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.43
0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.42
0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.27 | 0.35 | 0.41
0.5 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.26
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.6 | 0.84 | 1 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.2
4 | 4 | 5.76 | 7.2 | 8.32 | 9.28 | 9.92 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24
10 | 30 | 50 | 53 | 64 | 75 | 84 | 89 | 91 | 91 | 88
16 | 76.8 | 138.24 | 135.68 | 166.4 | 197.12 | 225.28 | 243.2 | 250.88 | 250.88 | 238.08

## SR5-1
Smooth Wye of Type As + Ab ≥ Ac, Branch 90° to Main, Diverging
Cb Values
As /Ac | Ab /Ac | Qb /Qc
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
0.5 | 0.25 | 3.44 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18
| 0.5 | 11 | 2.37 | 1.06 | 0.64 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48
| 1 | 60 | 13 | 4.78 | 2.06 | 0.96 | 0.47 | 0.31 | 0.27 | 0.26
0.75 | 0.25 | 2.19 | 0.55 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39
| 0.5 | 13 | 2.5 | 0.89 | 0.47 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.43
| 1 | 70 | 15 | 5.67 | 2.62 | 1.36 | 0.78 | 0.53 | 0.41 | 0.36
1 | 0.25 | 3.44 | 0.78 | 0.42 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.4 | 0.42 | 0.46
| 0.5 | 15.5 | 3 | 1.11 | 0.62 | 0.48 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.46
| 1 | 67 | 13.75 | 5.11 | 2.31 | 1.28 | 0.81 | 0.59 | 0.47 | 0.46
Cs Values
As /Ac | Ab /Ac | Qb /Qc 0.1: Qs /Qc
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
0.5 | 0.25 | 8.75 | 1.62 | 0.5 | 0.17 | 0.05 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0
| 0.5 | 7.5 | 1.12 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.22
| 1 | 5 | 0.62 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19
0.75 | 0.25 | 19.13 | 3.38 | 1 | 0.28 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.06
| 0.5 | 20.81 | 3.23 | 0.75 | 0.14 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.03
| 1 | 16.88 | 2.81 | 0.63 | 0.11 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | 0 | 0.07
1 | 0.25 | 46 | 9.5 | 3.22 | 1.31 | 0.52 | 0.14 | -0.02 | -0.05 | -0.01
| 0.5 | 35 | 6.75 | 2.11 | 0.75 | 0.24 | 0 | -0.1 | -0.09 | -0.04
| 1 | 38 | 7.5 | 2.44 | 0.81 | 0.24 | -0.03 | -0.08 | -0.06 | -0.02

## SR5-3
Wye of the Type As + Ab > Ac, As = Ac, 45 Degree, Diverging
Cb Values
Ab /Ac | Qb /Qc
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
0.1 | 0.6 | 0.52 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.67 | 0.7 | 0.71 | 0.73
0.2 | 2.24 | 0.56 | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.6 | 0.62
0.3 | 5.94 | 1.08 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.54
0.4 | 10.56 | 1.88 | 0.71 | 0.43 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34
0.5 | 17.75 | 3.25 | 1.14 | 0.59 | 0.4 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.31
0.6 | 26.64 | 5.04 | 1.76 | 0.83 | 0.5 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.3
0.7 | 37.73 | 7.23 | 2.56 | 1.16 | 0.67 | 0.44 | 0.35 | 0.31 | 0.3
0.8 | 49.92 | 9.92 | 3.48 | 1.6 | 0.87 | 0.55 | 0.42 | 0.35 | 0.32
Qs/Qc | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1
Cs | 32 | 6.5 | 2.22 | 0.87 | 0.4 | 0.17 | 0.03 | 0

## SR5-5
Tee of the Type As + Ab > Ac, As = Ac Diverging
Cb Values
Ab /Ac | Qb/Qc
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
0.1 | 2.06 | 1.2 | 0.99 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86
0.2 | 5.16 | 1.92 | 1.28 | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.89
0.3 | 10.26 | 3.13 | 1.78 | 1.28 | 1.16 | 1.06 | 1.01 | 0.97 | 0.94
0.4 | 15.84 | 4.36 | 2.24 | 1.48 | 1.11 | 0.88 | 0.8 | 0.75 | 0.72
0.5 | 24.25 | 6.31 | 3.03 | 1.89 | 1.35 | 1.03 | 0.91 | 0.84 | 0.78
0.6 | 34.56 | 8.73 | 4.04 | 2.41 | 1.64 | 1.22 | 1.04 | 0.94 | 0.87
0.7 | 46.55 | 11.51 | 5.17 | 3 | 2 | 1.44 | 1.2 | 1.06 | 0.96
0.8 | 60.8 | 14.72 | 6.54 | 3.72 | 2.41 | 1.69 | 1.38 | 1.2 | 1.07
Qs/Qc | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1
Cs | 32 | 6.5 | 2.22 | 0.87 | 0.4 | 0.17 | 0.03 | 0

## SR5-11
Tee, Rectangular Main to Round Tap, Diverging
Cb Values
Ab/Ac | Qb/Qc
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
0.1 | 1.58 | 0.94 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75
0.2 | 4.2 | 1.58 | 1.1 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.79 | 0.78
0.3 | 8.63 | 2.67 | 1.58 | 1.2 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.85 | 0.83
0.4 | 14.85 | 4.2 | 2.25 | 1.58 | 1.27 | 1.1 | 1 | 0.94 | 0.9
0.5 | 22.87 | 6.19 | 3.13 | 2.07 | 1.58 | 1.32 | 1.16 | 1.06 | 0.99
0.6 | 32.68 | 8.63 | 4.2 | 2.67 | 1.96 | 1.58 | 1.35 | 1.2 | 1.1
0.7 | 44.3 | 11.51 | 5.48 | 3.38 | 2.41 | 1.89 | 1.58 | 1.38 | 1.24
0.8 | 57.71 | 14.85 | 6.95 | 4.2 | 2.94 | 2.25 | 1.84 | 1.58 | 1.4
0.9 | 72.92 | 18.63 | 8.63 | 5.14 | 3.53 | 2.67 | 2.14 | 1.81 | 1.58
Cs Values
As/Ac | Qb/Qc 0.1: Qs/Qc
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
0.1 | Qs/Qc 0.1: 0.04
0.2 | Qs/Qc 0.1: 0.98; Qs/Qc 0.2: 0.04
0.3 | Qs/Qc 0.1: 3.48; Qs/Qc 0.2: 0.31; Qs/Qc 0.3: 0.04
0.4 | Qs/Qc 0.1: 7.55; Qs/Qc 0.2: 0.98; Qs/Qc 0.3: 0.18; Qs/Qc 0.4: 0.04
0.5 | Qs/Qc 0.1: 13.18; Qs/Qc 0.2: 2.03; Qs/Qc 0.3: 0.49; Qs/Qc 0.4: 0.13; Qs/Qc 0.5: 0.04
0.6 | 20.38 | 3.48 | 0.98 | 0.31 | 0.1 | 0.04
0.7 | 29.15 | 5.32 | 1.64 | 0.6 | 0.23 | 0.09 | 0.04
0.8 | 39.48 | 7.55 | 2.47 | 0.98 | 0.42 | 0.18 | 0.08 | 0.04
0.9 | 51.37 | 10.17 | 3.48 | 1.46 | 0.67 | 0.31 | 0.15 | 0.07 | 0.04

## SR5-13
Tee, 45 Degree Entry Branch, Diverging
Cb Values
Ab /Ac | Qb /Qc
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
0.1 | 0.73 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4
0.2 | 3.1 | 0.73 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35
0.3 | 7.59 | 1.65 | 0.73 | 0.47 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32
0.4 | 14.2 | 3.1 | 1.28 | 0.73 | 0.51 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.32
0.5 | 22.92 | 5.08 | 2.07 | 1.12 | 0.73 | 0.54 | 0.44 | 0.38 | 0.35
0.6 | 33.76 | 7.59 | 3.1 | 1.65 | 1.03 | 0.73 | 0.56 | 0.47 | 0.41
0.7 | 46.71 | 10.63 | 4.36 | 2.31 | 1.42 | 0.98 | 0.73 | 0.58 | 0.49
0.8 | 61.79 | 14.2 | 5.86 | 3.1 | 1.9 | 1.28 | 0.94 | 0.73 | 0.6
0.9 | 78.98 | 18.29 | 7.59 | 4.02 | 2.46 | 1.65 | 1.19 | 0.91 | 0.73
Cs Values
As /Ac | Qb /Qc 0.1: Qs /Qc
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
0.1 | Qs /Qc 0.1: 0.04
0.2 | Qs /Qc 0.1: 0.98; Qs /Qc 0.2: 0.04
0.3 | Qs /Qc 0.1: 3.48; Qs /Qc 0.2: 0.31; Qs /Qc 0.3: 0.04
0.4 | Qs /Qc 0.1: 7.55; Qs /Qc 0.2: 0.98; Qs /Qc 0.3: 0.18; Qs /Qc 0.4: 0.04
0.5 | Qs /Qc 0.1: 13.18; Qs /Qc 0.2: 2.03; Qs /Qc 0.3: 0.49; Qs /Qc 0.4: 0.13; Qs /Qc 0.5: 0.04
0.6 | 20.38 | 3.48 | 0.98 | 0.31 | 0.1 | 0.04
0.7 | 29.15 | 5.32 | 1.64 | 0.6 | 0.23 | 0.09 | 0.04
0.8 | 39.48 | 7.55 | 2.47 | 0.98 | 0.42 | 0.18 | 0.08 | 0.04
0.9 | 51.37 | 10.17 | 3.48 | 1.46 | 0.67 | 0.31 | 0.15 | 0.07 | 0.04

## SR5-14
Wye, Symmetrical, Dovetail, Qb /Qc = 0.5, Diverging
Ab /Ac | 0.5 | 1
Cb | 0.3 | 1

## SR7-1
Fan, Centrifugal, Without Outlet Diffuser, Free Discharge
Ab /Ao | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Co | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.47 | 0.22 | 0

## SR7-2
Plane Asymmetric Diffuser at Centrifugal Fan Outlet, Free Discharge
Co Values
θ | A1/Ao
| 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
10 | 0.51 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.17
15 | 0.54 | 0.36 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.2
20 | 0.55 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.24
25 | 0.59 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33
30 | 0.63 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42
35 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5

## SR7-5
Fan Outlet, Centrifugal, SWSI, with Elbow (Position A)
Co Values
Ab/Ao | L/Le
| 0 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10
0.4 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0
0.5 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.53 | 0 | 0
0.6 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0
0.7 | 1 | 0.8 | 0.53 | 0.26 | 0 | 0
0.8 | 0.8 | 0.67 | 0.47 | 0.18 | 0 | 0
0.9 | 0.53 | 0.47 | 0.33 | 0.18 | 0 | 0
1 | 0.53 | 0.47 | 0.33 | 0.18 | 0 | 0

## SR7-6
Fan Outlet, Centrifugal, SWSI, with Elbow (Position B)
Co Values
Ab /Ao | L/Le
| 0 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10
0.4 | 3.8 | 3.2 | 2.2 | 1 | 0 | 0
0.5 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 0.67 | 0 | 0
0.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.53 | 0 | 0
0.7 | 1.4 | 1 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0
0.8 | 1 | 0.8 | 0.53 | 0.26 | 0 | 0
0.9 | 0.8 | 0.67 | 0.47 | 0.18 | 0 | 0
1 | 0.67 | 0.53 | 0.4 | 0.18 | 0 | 0

## SR7-7
Fan Outlet, Centrifugal, SWSI, with Elbow (Position C)
Co Values
Ab/Ao | L/Le
| 0 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10
0.4 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0
0.5 | 3.8 | 3.2 | 2.2 | 1 | 0 | 0
0.6 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0
0.7 | 2 | 1.6 | 1 | 0.53 | 0 | 0
0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.33 | 0 | 0
0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.67 | 0.26 | 0 | 0
1 | 1 | 0.8 | 0.53 | 0.26 | 0 | 0

## SR7-8
Fan Outlet, Centrifugal, SWSI, with Elbow (Position D)
Co Values
Ab /Ao | L/Le
| 0 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10
0.4 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0
0.5 | 3.8 | 3.2 | 2.2 | 1 | 0 | 0
0.6 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0
0.7 | 2 | 1.6 | 1 | 0.53 | 0 | 0
0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.33 | 0 | 0
0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.67 | 0.26 | 0 | 0
1 | 1 | 0.8 | 0.53 | 0.26 | 0 | 0

## SR7-9
Fan Outlet, Centrifugal, DWDI, with Elbow (Position A)
Co Values
Ab /Ao | L/Le
| 0 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10
0.4 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0
0.5 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.53 | 0 | 0
0.6 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0
0.7 | 1 | 0.8 | 0.53 | 0.26 | 0 | 0
0.8 | 0.8 | 0.67 | 0.47 | 0.18 | 0 | 0
0.9 | 0.53 | 0.47 | 0.33 | 0.18 | 0 | 0
1 | 0.53 | 0.47 | 0.33 | 0.18 | 0 | 0

## SR7-10
Fan Outlet, Centrifugal, DWDI, with Elbow (Position B)
Co Values
Ab /Ao | L/Le
| 0 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10
0.4 | 4.8 | 4 | 2.9 | 1.3 | 0 | 0
0.5 | 3.6 | 2.9 | 2 | 0.84 | 0 | 0
0.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.66 | 0 | 0
0.7 | 1.8 | 1.3 | 0.84 | 0.41 | 0 | 0
0.8 | 1.25 | 1 | 0.66 | 0.33 | 0 | 0
0.9 | 1 | 0.84 | 0.59 | 0.23 | 0 | 0
1 | 0.84 | 0.66 | 0.5 | 0.23 | 0 | 0

## SR7-11
Fan Outlet, Centrifugal, DWDI, with Elbow (Position C)
Co Values
Ab /Ao | L/Le
| 0 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10
0.4 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0
0.5 | 3.8 | 3.2 | 2.2 | 1 | 0 | 0
0.6 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0
0.7 | 2 | 1.6 | 1 | 0.53 | 0 | 0
0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.33 | 0 | 0
0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.67 | 0.26 | 0 | 0
1 | 1 | 0.8 | 0.53 | 0.26 | 0 | 0

## SR7-12
Fan Outlet, Centrifugal, DWDI, with Elbow (Position D)
Co Values
Ab /Ao | L/Le
| 0 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10
0.4 | 4.7 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0
0.5 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 0.85 | 0 | 0
0.6 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 0.68 | 0 | 0
0.7 | 1.7 | 1.4 | 0.85 | 0.45 | 0 | 0
0.8 | 1.2 | 1 | 0.68 | 0.26 | 0 | 0
0.9 | 1 | 0.68 | 0.57 | 0.22 | 0 | 0
1 | 0.85 | 0.68 | 0.45 | 0.22 | 0 | 0

## SR7-17
Pyramidal Diffuser at Centrifugal Fan Outlet with Ductwork
C1 Values
θ | Ao /A1
| 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.1 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25
15 | 0.23 | 0.33 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44
20 | 0.31 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.58
25 | 0.36 | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.64
30 | 0.42 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.69